
九洲莫旗58.6MW光伏保护信息子站
招 标 公 告
招标编号： JZNY-MQGF-BHZZ-2026-01
招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司
中国·哈尔滨
2026年5月
1.1招标公告
招标公告
哈尔滨九洲集团股份有限公司对所属莫旗58.6MW光伏（下称莫旗光伏）项目保护信息子站新建进行招标，（招标编号：JZNY-MQGF-BHZZ-2026-01），邀请国内合格的企业参加投标。
一、招标内容
莫旗光伏电站购置一套保护信息子站装置（厂家要求：国电南思），并与电网公司主站进行通讯，并且调试调通，由此产生的任何费用（包括但不限于设备费用、耗材费用、人员费用、接口费用、调试费用等）均包含在此次招标费用中，后续不再因任何原因调整合同价格。

二、工程地点与工期
工程地点：呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔哈浅村附近
工程工期： 2026年7月31日前完成
三、技术说明
	主要技术指标
	指标要求

	交流电流回路功耗
	<0.5VA/相

	交流电压回路功耗
	<1VA/相

	直流电源变化范围
	80%～115%额定值正常工作

	直流纹波系数
	≤5%时正常工作

	对时精度
	与标准时钟误差±1ms，自守时≤±5s/24h

	保护动作事件传送
	≤3s

	故障报告（不含波形）传送
	≤10s

	查询响应时间
	≤5s

	子站与保护设备通信速率
	4800bps～115200bps

	子站与录波器通信
	10M/100M自适应

	子站与主站通信速率
	2M

	系统可用率
	>99.9%

	CPU负荷率
	正常<30%（5min），事故<50%（10s）


四、投标资格
1、法人资格：具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格；
2、注册资本：注册资本金500万元(含500万元)以上；

3、财务能力：经营状况良好，连续两年以上盈利；

4、诚信履约：具有良好的商业信誉，产品质量无不良记录，供货时间无迟延记录；

5、限制条件：最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；没有处于被责

令停业，财产被接管、冻结，破产状态；单位负责人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，不得在同一招标项目中投标，否则均作废标处理。

五、购买招标文件时间：
2026年5月22日至2026年6月3日，每天上午9：00至11：00，下午13：00至16：30（北京时间），发电子邮件标书。招标文件售价￥500元，售后不退，开普通发票，如个人缴费，请提供个人归属投标公司的证明。

1.投标保证金：
1.1、金额：壹万元
1.2、退还办理：中标通知书发出后15日内办理投标保证金的退还，若投标单位在开标日后1个月仍未收到退还的保证金，可电话联系。投标人若中标，还需将合同签字页与金额页的扫描件一并发送至联系人邮箱，其投标保证金将扣除中标服务费后的余额退还。
六、购买招标文件流程
1 潜在投标人将如下材料和信息上传至wys@jiuzhougroup.com

1.1、拟参与投标的项目名称、招标编号
1.2、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、手机和电子信箱。同时填写附件《供应商必填表》

七、投标方式
所有投标文件须于2026年6月3日10:30前（北京时间) 发送到zb@jze.com.cn。如果地点有改变，招标机构将提前通知，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
开标时间：2026年6月3日10:30 (北京时间)

开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至zb@jze.com.cn
投标文件份数：
电子版标书独立文档2份（1.商务一份、技术一份（不体现报价），报价单PDF盖章扫描件和Excel各一份）

中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在设备总价中，不在单独列出。
八、招标公告发布的媒介
本招标公告在哈尔滨九洲集团股份有限公司网站上发布。
九、招标人
招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司
商务联系人：王艳爽

联系  电话：15504651857
技术澄清联系人：赵强
联系电话：13946945617
监督举报电话：18246062255/0451-58771494
监督举报邮箱:sjjcb@jiuzhougroup.com
    招标部门名称：哈尔滨九洲电气股份有限公司招标委员会
单位地址：哈尔滨市松北区九洲路609号 
汇款资料：
户    名：哈尔滨九洲集团股份有限公司
开 户 行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行
账    号：2300 1867 15105 000 2942
汇入城市：黑龙江省哈尔滨市

