生物质颗粒燃料采购技术要求
一、采购内容
1. 物资名称：生物质成型颗粒燃料（松木／樟子松刨花颗粒）。
2. 用途：供公司 1.5 吨生物质（秸秆）炉燃烧使用，须能保证锅炉满负荷稳定运行、不结焦、不堵料。
3. 数量：年度约270吨，实际以我方分批下达的供货通知为准，据实结算。
4. 交货地点：沈阳昊诚电气有限公司 
二、技术指标要求
核心项为燃料必须达到的要求
	检测项目
	单位
	要求（限值）
	这一项是什么意思
	不达标会咋样
	判定

	发热量
	大卡/kg
	4700
	一公斤燃料实际能发出的热量，是燃料“有没有劲”的直接指标
	炉子带不动负荷，蒸汽／热水温度上不去，同样的用量烧不出同样的热；热值越低越费料、越费钱
	核心项

	水分（M）
	%
	≤ 6.0
	燃料里含的水有多少。水不会发热，还要先吸热蒸发掉
	点火困难、冒黑烟、炉温低，大量热量白白用来烧水；水分过高的料在料仓、绞龙里还会结拱、堵料
	核心项

	灰分（A）
	%
	≤ 1.5（干燥基；＞3.0 拒收）
	燃料烧完剩下的灰渣占多少。灰分是烧不着的部分
	灰多＝有效热量少；炉排、炉膛积灰快，通风变差，容易结渣、结焦，得频繁停炉清灰
	核心项

	颗粒度
	mm
	≥5
	颗粒做出来有多粗、多长，也就是“料形”
	太细太碎会从炉排缝漏下去、被烟气抽走；太粗太长则通风不均、烧不透，出现夹生料
	核心项

	碎末、粉末含量
	%
	≤ 5（＞8 拒收）
	一堆料里有多少是碎渣子和粉末
	碎末堵炉排、堵下料口，燃烧不均、冒黑烟；运输和上料过程中损耗也大
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]核心项

	全水分（Mt）
	%
	≤ 6
	燃料的总含水量（表面水＋内部水），比“水分”口径更宽
	湿料压秤、易霉变、易自燃，存放时间短；入炉后同样影响燃烧
	

	全硫（St）
	%
	≤ 0.03
	燃料里硫元素的含量
	硫燃烧生成二氧化硫，腐蚀锅炉受热面和烟道，还容易造成排放超标
	

	氯（Cl）
	%
	≤ 0.05
	燃料里氯元素的含量
	氯会腐蚀锅炉受热面，并和灰中的钾钠一起造成结焦、积灰，是生物质炉最怕的指标之一
	

	挥发分（V）
	%
	≥ 70（干燥基）
	加热后能跑出来的可燃气体有多少，决定好不好点火、火焰长不长
	挥发分低，点火慢、火焰短、燃烧不稳，容易出现“看着有火、温度上不去”
	



三、供货方式、供货能力与响应时间
1. 供货方式：分批次供货。我方按锅炉用量分批下达供货通知（电话、微信、企业微信、书面任一种），供应商按通知的数量和时间送货到厂。
2. 响应时间：收到我方供货通知后 3 天内（72 小时）送到厂区。不得以“凑车”“拼车”“等大单”为由拖延，也不得因为单次要货少就拒绝送货或加价。
3. 运输卸车：由供应商负责送货到厂并卸车，运费、装卸费由供应商承担；运输途中雨淋、受潮、撒漏造成的损失由供应商负责。
4. 随车资料：每批货随车带出厂磅单、出厂质量证明（检验报告）
四、验收与拒收
1. 每批次到厂验收。水分、灰分、粒度、碎末、发热量为必检项目。
2. 验收流程：车到场 → 看外观、颜色、有无杂质 → 试烧 → 看燃烧状态，正常则验收。不正常则申请检测。
3. 现场拒收（收货人有权直接拒收、不予卸货）：
（1）水分、灰分、粒度、碎末、发热量任一项不合格；
（2）料里夹带泥沙、石块、塑料、金属、霉变料，或以次充好、掺混其他原料；
（3）雨淋受潮、结块严重。
4. 被拒收的批次由供应商自行拉回处理，往返运费和损失由供应商承担。同一供应商累计 2 批次被拒收的，我方有权停止向其要货、取消中标资格并解除合同。
5. 不合格批次的换货：供应商在收到通知后 5 天内换货送到厂，费用自担。
五、检斤与计量
1. 到厂以我方现场地磅／吊钩秤称重为准。供应商随车携带的出厂磅单只作核对，不作结算依据。
2. 差异处理：我方称重与对方磅单相差在 ±5‰（千分之三）以内，属正常误差和运输损耗，按对方磅单重量结算；超过 ±5‰，以我方称重为准。首次试用批或单批 30 吨以上的，放宽到 ±10‰。
[bookmark: _GoBack]3. 有异议三日内提出，双方一起复磅；三日内不提，视为认可我方称重结果。复磅仍有争议的，可请双方认可的第三方检定计量器具，费用由责任方承担。
4. 结算数量按本条确定的数量乘合同单价，每批次结算一次。
六、其他要求
1. 包装：吨袋装，由我方在供货通知中说明；吨袋由供应商回收。
2. 运输车辆保持清洁，不得与煤炭、油污、垃圾等混装混运；防雨、防潮、防撒漏。
3. 进出厂区服从我方安全、环保、消防和车辆管理规定。
4. 报价：按“元/吨”到厂含税单价报价（含运费、装卸费），注明税率和发票类型；以发热量 4700 大卡/kg 为报价基准。实测热值高于基准的不予加价，低于基准的拒收
5. 供应商资格：是生产厂家，保证供货能力，有同类供货业绩。


